### Zpráva o revizi elektrické instalace – Výchozí FVE
Revize provedena v souladu s ČSN 331500 (Z1-Z4/2007), ČSN 33 2000-6 ed. 2 (3/2017), ČSN 33 2130 ed. 3

Datum vypracování revizní zprávy:

29.12.2021

Datum ukončení revize:
Datum předání revizní zprávy:
29.12.2022
30.12.2022
)

Objednatel:

Revidovaný objekt:
Alza a.s., Na Spravedlnosti Pisek 397 01, CZ

Technologie FVE na objektu bytového domu, Na Spravedlnosti Pisek 397 01 CZ

Nová instalace
Ano
Doplnění existující instalace:
Ne
Změna existující instalace:
Ne

Rozsah revidovaného zařízení viz bod č. 3 - Předmět revize
Revizní technik, číslo osv.:
Telefon, e-mail:
Adresa revizního technika:
René Moun, 1674/2/20/R-EZ-E2A
Ostrov 32, Prachatice
722 006 523, elzservis@seznam.cz

Po provedené prohlídce, zkoušení a měření posuzovaného elektrické instalace podávám následující

CELKOVÝ POSUDEK
ELEKTRICKÁ INSTALACE JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI
V ROZSAHU REVIZE SCHOPNA BEZPEČNÉHO PROVOZU

Výsledky této revize se vztahují pouze na posuzovaný předmět revize.

V souladu s ČSN 331500 (Z3/2004), příloha 2, byl doporučen termín příští pravidelné revize za 2 roky
Upozornění: ČSN 33 1500 čl. 3.9 Pravidelná revize musí být provedena nejpozději v roce, do kterého spadá konec stanovené lhůty od doby provedení poslední revize.

Počet vyhotovení:
Zpráva obsahuje stran:
2 provozovatel

Počet příloh:

1 RT
8

Podpis objednatele:
Razítko a podpis revizního technika:
-------------------------------------
-------------------------------------
### 1. Základní údaje
Jmenovitá napětí:
AC 3PEN~ 50Hz 400V/TN-C
AC 3NPE~ 50Hz 400V/TN-S
DC 1000V Soustava FVE panelů
Zdroj elektrického proudu:
Distribuční síť: EON a.s.
Bod rozdělení - vstup do rozváděče RS

Náhradní zdroj elektrického proudu:
----
----
Zemnič:
Stávající
Ochrana před nebezpečným dotykem:
(ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (Z1/2010) a ČSN EN 61140 ed.3)
Druh ochranného opatření:

Základní ochrana:

Ochrana při poruše:

Doplňková ochrana:
Automatické odpojení od zdroje v síti TN (TT, IT)/ č.411
Dvojitá nebo zesílená izolace / čl.412
Základní izolace živých částí / Příloha A, čl. A.1
Přepážky nebo kryty / Příloha A, čl. A.2.
Automatické odpojení od zdroje (jedna porucha) / čl.411.3.2.
Ochranné pospojování / čl.411.3.1.2.
Proudové chrániče / čl.415.1
Doplňující ochranné pospojování / čl.415.2
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ochrana před nebezpečným dotykem:
Počet fází: 2

Instalovaná zařízení	kW	Připojená zařízení	kW	Celkem instalováno kW:
		Motory		29
		Svítidla		Soudobost: 1
Vlastní 1 ks panelů 5Wp	5			5
Typ: Solarer
Vlastní 2 ks panelů 12Wp	24			24
Typ: Solar Power
Střídač: SXOEdge	69 ks	Jiná
v.č.: 123ASD4561				Příkon celkem kW:
Střídač: SIXOEDG	39 ks
v.č.: 789SDFD4561

				Proud celkem A:

Z důvodů nedokončených prací nebyly revidovány následující části:
------------

### 2. Soupis použitých měřicích přístrojů
Měření izolačních odporů, impedance smyčky, přechodových odporů, proudových chráničů provedeno přístrojem:
GIGATESTpro
ZEROTESTpro
FITESTpro
v.č.: 9136
v.č.: 9174
v.č.: 9310

Měření zemních odporů:
CA 6416
v.č.: 115364
### 3. Předmět revize - rozsah revidovaného zařízení
Předmětem této výchozí revize je elektroinstalace Technologie FVE na objektu BD Na Spravedlnosti Pisek 397 01 CZ
Předmětem této revize není jiná část elektrické instalace než výše uvedená, revidovány nebyly slaboproudé, telefonní, zvonkové rozvody. Předmětem této revize nejsou zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb. a spotřebiče připojené pohyblivým přívodem dle ČSN 33 1600 ed.2.

### 4. Předložené doklady (podklady pro provedení revize)
Podklady
Výchozí revizní zpráva
Periodická revizní zpráva
Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51 ed.3
Pro jednoznačné vnější vlivy u objektů či prostorů, které jsou ve smyslu této normy považovány za normální (v souladu s článkem ZA.4), není nutné vypracovávat protokol (NA 512.2.5).
Provozovatel byl prokazatelně seznámen s tím, že v případě jiných vnějších vlivů prostředí než v revizi předpokládaných, již nemusí elektrické zařízení vyhovovat svým provedením platným bezpečnostním předpisům a normám.
Projektová dokumentace elektrického zařízení (instalace)
Dodavatelská dokumentace
Certifikáty a prohlášení o shodě na použitá zařízení
Pokyny pro montáž, uvádění do provozu a údržba zařízení
Požadavky na obsluhu
Zkoušky od dodavatelů technologických celků
Předloženo
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

### 5. Popis revidovaného zařízení (instalace)
Parametry sítě v průběhu revize:
440/230V / 50Hz
Popis:
Na BD jsou na samonosné konstrukci uloženy FVE panely - 3 ks dle níže rozepsaného použitého materiálu a datasheetů v příloze.
Panely jsou zapojeny do 16 stringy/ů a odjištěno předepsanými pojistkami v pojistkovém odpojovači. Zároveň je připojena přepěťová ochrana DC technologie.
Z rozvaděče DC je napájen střídači: SXOEdge 123ASD4561, SIXOEDG 789SDFD4561, který je do sítě připojen přes AC rozvaděč, kde je instalováno rozpadové místo instalace FVE stykačem 1-0 a elektroměrem který měří veškerou vyrobenou el. energii. V tomto rozvaděči jsou instalovány fázové přepěťové ochrany AC. 1+2 st.
Použitý materiál je typový a má platné prohlášení o shodě.
Zároveň je doloženo vydání Prohlášení o shodě s PPDS 2021 s vybranými vlastnostmi dle regulace RfG 2016/631 od výrobce střídačů: Solaredge, Solar POWER, , které je v příloze revizní zprávy. Další přílohou revizní zprávy jsou datesheety použitých FVE panelů a střídače.
### 6. Provedené prohlídky (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2):
Způsob ochrany před úrazem elektrickým proudem: ČSN 332000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 a), ČSN 332000- 4- 41 ed.2 a ČSN EN 61140 ed.3, 1.5.2.2.)

Ochrana základní izolací živých částí (ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, příloha A, čl.A.1, ČSN EN 61140 ed.3, čl.5.2.2.)	vyhovuje
Ochranné opatření dvojitou nebo zesílenou izolací (ČSN 33 2000-4-41 ed.2 čl.412, ČSN EN 61140 ed.3, čl.5.4.2. a čl. 6.3.)	vyhovuje
Ochrana kryty nebo přepážkami (ČSN 33 2000-4-41 ed.2 příloha A, čl.A.1.a ČSN EN 61140 ed.3,cl.5.2.3)	vyhovuje
Ochrana zábranou a polohou (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, příloha B, čl.B.2. a čl.B.3 a ČSN EN 61140 ed.3, čl.5.2.4 a čl 5.2.5)	v instalaci nepoužito
Ochrana malým napětím SELV a PELV (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.414 a ČSN EN 61140 ed.3, dl.6.7 a čl.6.8.)	vyhovuje
Ochrana funkčním malým napětím FELV (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.7.)	vyhovuje
Ochranné pospojování a doplňující ochranné pospojování - průřezy vodičů ochranného pospojování odpovídají požadavkům ČSN 33 2000-5-54 ed.3, čl. 544, doplňující ochranné pospojování - všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně jsou navzájem pospojeny (ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 415.2.).	vyhovuje
Použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a tepelnými účinky - kontrola potvrzení, že opatření jsou v souladu s příslušnými předpisy a technickými normami vydané montážní firmou (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno b, ČSN 33 2000-4-42, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 čl. 527)	vyhovuje
Volba vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí - dostatečné jištění podle elektrického výkonu spotřebiče a odpovídá průřez zvolených vodičů (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno c, ČSN 33 2000-4-43 kapitola 435, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 čl. 524)	v instalaci nepoužito
Volba, seřízení, selektivita a koordinace ochranných a kontrolních (monitorovacích) přístrojů - (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno d, ČSN 33 2000-5-537)	v instalaci nepoužito
Volba, umístění a instalace přepěťových ochran (SPD) - (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno e, ČSN 33 2000-5-534 ed.2)	vyhovuje
Volba, instalace a vhodné umístění vhodných odpojujících a spínacích přístrojů – (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno f, ČSN 33 2000-5-537 ed.2)2000-5-51 ed.3 čl. 512., ČSN 33 2000-5-52ed.2 čl. 522) 2000-5-51 ed.3 čl.514.3, ČSN EN 60445 ed.4)předměty jsou určeny pro prostředí uvedeného v C/1.(ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno g, ČSN 33	vyhovuje
Volba zařízení a ochranných opatření přiměřené k vnějším vlivům a mechanickým namáháním - elektrické	nebylo předmětem revize
Označení nulových a ochranných vodičů - (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno h, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. 514.3, ČSN EN 60446 ed.4)	vyhovuje
Vybavení schématy, varovnými nápisy nebo dalšími podobnými informacemi - (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno i, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. 514.5 a ČSN EN 50110-1 ed.3 čl.4.8.)	vyhovuje
Označení obvodů, přístrojů jistících před nadproudy, spínačů, svorek atd. - (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno j, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 čl.514.4)	vyhovuje
Odpovídající způsob zakončování a spojování kabelů a vodičů - (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno k, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 kapitola 526)	vyhovuje
Volba a instalace uzemnění, ochranných vodičů a jejich připojování - (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno I, ČSN 33 2000-5-54 ed.3)	vyhovuje
Přístupnost zařízení z hlediska jeho ovládání, značení a údržby - (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno m, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 kapitoly 513 a 514)	vyhovuje
Opatření proti elektromagnetickému rušení - (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno n, ČSN 33 2000-4-44 čl.444)	vyhovuje
Spojení neživých částí s uzemněním - (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno o, ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno o, ČSN 33 2000-č-41 ed.2 čl.411.3.1)	vyhovuje
Volba stavu elektrických vedení - (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.2.3 písmeno p, ČSN 33 2000-5-	vyhovuje
Kontrola nouzového a únikového osvětlení - dle ustanovení ČSN EN 1838 (Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení), ČSN EN 50172 (Systémy nouzového únikového osvětlení), ČSN 33 2000-5- / 56 ed.2 (Napájení zařízení sloužících v případě nouze)	nebylo předmětem revize

### 7. Zkoušení (ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3):

Spojitost ochranných vodičů a spojitost hlavního a doplňujícího pospojování a kontrola Uzemnění - ČSN 33 2000-6 ed.2 čl.6.4.3.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2,, čl.411.3.1.2., čl.415.2
Izolační odpor elektrické instalace - ČSN 33 2000-6 ed. 2, čl.6.4.3.3
Ochrana SELV a PELV nebo elektrickým oddělením - ČSN 33 2000-6 ed. 2, čl.6.4.3.4, ČSN 33 2000- 4-41 ed. 2, čl.414, čl. 413, ČSN EN 61140 ed.3 čl.6.7, čl.6.8
Izolační odpor podlahy a stěn - ČSN 33 2000-6 ed. 2, čl.6.4.3.5, příloha B, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, příloha C (nevodivé okolí), ČSN EN 61140 ed. 3 čl.5.3.8.
Polarita napájení - ČSN 33 2000-6 ed. 2 čl.6.4.3.6, ČSN 33 2180 čl.3.8, čl. 6.2.2, ČSN 33 2000-4-46 ed.3 čl. 463, ČSN 33 2130 ed.3 čl.5.3., TNI 33 2000-7 příloha H
Automatické odpojení od zdroje - ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.7, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl.411, ČSN EN 61140 ed.3 čl.6.2.
Doplňková ochrana proudovým chráničem - ČSN 33 2000-6 ed.2 čl.6.4.3.8., ČSN 33 2000-6 ed.2 příloha NA, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl.415.1
Doplňková ochrana doplňující ochranné pospojování - ČSN 33 2000-6 ed. 2 čl.6.4.3.8, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl.415.2.
Pořadí fází - ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.9
Funkční zkouška - ČSN 33 2000-6 ed.2 čl. 6.4.3.10
Ověření úbytků napětí - ČSN 33 2000-6 ed. 2 čl. 6.4.3.11, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl.525, ČSN 33 2130 ed.3, čl.4.7.3
Provozní zkouška
vyhovuje
vyhovuje
v instalaci nepoužito
v instalaci nepoužito

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje

vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje

vyhovuje

### 8. Provedená údržba (popř. jiný zásah do elektroinstalace)
V průběhu revize nebyly provedeny žádné zásahy do elektroinstalace.
### 9. Měření
Naměřená hodnota impedance smyčky odpovídá požadavkům ČSN 332000-4-41 ed.2, čl. 411.4.4 a požadavky normy se považují za splněné, jestliže naměřená hodnota vyhovuje nerovnosti: Zs (m) ≤ 2/3 x Uo/la
Hodnota ZS uvedená v tabulce je hodnota naměřená maximální opravena o chybu měřícího přístroje.
Měření izolačních odporů bylo provedeno mezi jednotlivými pracovními vodiči navzájem a mezi každým pracovním vodičem a zemi. Hodnota uvedená v tabulce je naměřená hodnota minimální.

Název rozvaděče:		R FVE	Umístění rozvaděče	GARÁŽ	Provedení rozváděče		Plast
Výrobce rozváděče:				vč. rozváděče:		Jm. proud: 16 A		Krytí / IP: 54		Un [V]:	400/230
Jištění přívodu:				Přívodní kabel:		Poznámka
	Charakteristiky obvodu						Izolační odpor		Impedance				RCD
Vývod	Koncové zařízení				Jištění/typ	Kabel	Rizol [MΩ]		Zs [Ω]				[mA/ms]
							limit	změřen	limit	Rozváděč	Zařízení
	AC strana
	1 ks Solarer				5kWp			30		0,4
	2 ks Solar Power				24kWp			30		0,4
	Střídač: Solar POWER SIXOEDG				39ks
	vč.: 789SDFD4561
	Hlavní jistič				15/s			30		0,4
	Elektroměr DTS 353 – MID cejch
	ROZPADOVÝ STÝKAČ 1-0
	PŘEPĚTOVÁ OCHRANA: 8
	DC strana

Výrobní čísla FVE panelů

1	46FD79ASD85
2	21SDF5ASD69
3	691236ASASF
.

### 10. Měření odběrů, instalovaná zařízení
Instalovaná zařízení:
Zařízení	Kusů	Zařízení	Kusů

Měření proudového zatížení v provozu:
Místo měření	L1 [A]:	L2 [A]:	L3 [A]:	Poznámka

Celkem

Měření vyšších harmonických při provozu:
V průběhu revize byl při provozu všech spotřebičů měřen na přívodu výskyt vyšších harmonických - U3<0,1%, 13<0,1% tzn. bez zpětného vlivu na rozvodnou soustavu.

### 11. Měření ochranného pospojení
Ochranné pospojování bylo měřeno mezi vodivými částmi a vodičem pospojení.
Naměřená maximální hodnota je menší než: 0,1 Ω.
### 12. Měření zemních odporů
---

### 13. Soupis zjištěných závad
Při revizi nebyly shledány zjevné závady.